\ql

"ВСН 123-90/ММСС СССР. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" (утв. Минмонтажспецстроем СССР 24.12.1990)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 29.03.2014

# Утверждена

Минмонтажспецстроем СССР

24 декабря 1990 года

Срок введения -

1 января 1991 года

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ВСН 123-90

----------

ММСС СССР

Внесены НПО "Электромонтаж".

Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам охватывает виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно, выполняемых организациями Минмонтажспецстроя СССР.

Инструкция соответствует требованиям СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-85 (6-е издание).

Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам разработана Всесоюзным государственным научно-исследовательским и проектным институтом ВНИИПроектэлектромонтаж Министерства монтажных и строительных работ СССР.

С введением в действие настоящей Инструкции отменяется "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" ВСН 123-79/ММСС СССР.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устанавливаются единые формы приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

1.2. Единые формы приемо-сдаточной документации охватывают все виды электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", и ограничения, введенные Приказом Минмонтажспецстроя N 200 от 19.06.85, - о порядке выполнения отдельных видов монтажных и специальных строительных работ в соответствии с профилем организаций Министерства.

Инструкция не распространяется на оформление приемо-сдаточных документов:

- для электромонтажных работ в электроустановках и электрических сетях с напряжением выше 35 кВ <1>;

- на ревизию, сушку и ремонт электрооборудования <1>;

- на монтаж электрических машин <1>;

- на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта <2>.

--------------------------------

<1> Монтажные организации Минмонтажспецстроя СССР указанные работы не выполняют.

<2> Приемо-сдаточная документация по монтажу контактных сетей определена требованиями "Инструкции по монтажу контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта" ВСН 13-77/ММСС СССР.

1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудование, осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщиком), при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (приложение 1 к СНиП 3.01.04-87).

Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.

1.4. Согласно п. 1.6 СНиП 3.01.04-87 отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного или вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, когда рабочая комиссия еще не образована.

1.6. Заполненные формы приемо-сдаточной документации в составе всей документации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.

Документация по пусконаладочным работам предъявляется комиссиям по приемке оборудования после индивидуальных испытаний и при оформлении акта технической готовности электромонтажных работ. Документация хранится у заказчика или в пусконаладочной организации.

1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться, например:

- границами технологического узла;

- границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.);

- границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и др.);

- электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполняется электромонтажной организацией).

В целях сокращения написания перечисленные выше комплексы обобщаются термином - электрооборудование электроустановки.

1.8. Записи в формах приемо-сдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток. При необходимости внесения изменений следует ненужное зачеркнуть и рядом сделать правильную запись.

1.9. При заполнении протоколов и актов в графе "Результат" или аналогичных следует указывать:

"норма" - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;

"произведено" - в случае выполнения контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;

"годен" ("годна") - при заполнении графы "заключение", если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям.

## 2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Общие формы приемо-сдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.01.01-85 и СНиП 3.01.04-87; к общим формам документов относятся:

а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);

б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);

в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);

г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);

д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25);

е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма М-27);

ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);

з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).

2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно.

2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний.

2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.

2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.

2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой межведомственной форме М-25, утвержденной Приказом ЦСУ СССР N 628 от 27.11.85. Графы и строки формы, обведенные жирными линиями, включают данные для автоматизированной обработки (при ручной обработке не используются).

Тем же Приказом ЦСУ СССР введена форма М-27 Акта о выявленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.

Акты по формам М-25 и М-27 подготавливаются заказчиком при участии монтажников.

2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).

При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные Акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25) по графам 1, 3, 4, 9.

2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.

Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.

2.9. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ рекомендуется выполнять по Приложению к настоящим ВСН.

## 3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

3.1. К документам по электрооборудованию распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно относятся:

а) акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора (форма 7);

б) протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно (форма 8);

в) другие приемо-сдаточные документы оформляются по общим формам, приведенным в разделе 2 Инструкции.

3.2. Акт по форме 7 составляется на приемку-передачу в монтаж силовых трансформаторов мощностью более 2500 кВ x А. Трансформаторы мощностью до 2500 кВ x А включительно принимаются в монтаж по общему Акту приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25).

При необходимости выполнения на трансформаторе электрических измерений (предусмотренных документацией заводов-изготовителей и в других случаях) их обеспечивает заказчик, привлекая для этого пусконаладочную организацию; в этом случае представитель пусконаладочной организации включается в состав комиссии и подписывает Акт.

## 4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ

4.1. К документам по аккумуляторным батареям относятся:

а) протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи (форма 9);

б) ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи (форма 10).

4.2. Акт формы 9 и ведомость формы 10 являются документами, удовлетворяющими полноту, правильность и соответствие проекту монтажа батареи.

Контрольный разряд батареи является ее индивидуальным испытанием.

4.3. При сдаче аккумуляторной батареи с документацией (формы 9, 10) передаются общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции. Приемка строительной части (помещений, сооружений, стеллажей, вентиляции, окраски) оформляется общим актом формы 6.

## 5. ФОРМА ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМ

5.1. К документам по электропроводкам относятся:

а) акт осмотра канализации из труб перед закрытием (форма 11);

б) протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а (форма 12);

в) протокол измерения сопротивления изоляции (форма 13);

г) протокол фазировки (форма 14).

5.2. Документы по электропроводкам передаются в комплекте с другими документами по объекту.

5.3. Форма 13 является единой для заполнения результатов измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий.

5.4. Протокол фазировки (форма 14) заполняется для шинопроводов магистральных, распределительных и осветительных; кабелей напряжением до и выше 1000 В, питающих распределительные устройства от источников электроэнергии.

## 6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1 - 35 кВ относятся:

а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14а);

б) протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В;

в) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);

г) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);

д) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);

е) журнал прокладки кабелей (форма 18);

ж) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п. 1.8.37 ПУЭ-85.

6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение - схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.

## 7. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

7.1. К документам по воздушным линиям электропередачи напряжением до 35 кВ относятся:

а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);

б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры (форма 21);

в) ведомость монтажа воздушной линии электропередачи (форма 22);

г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).

7.2. Акты по форме 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по устройству фундаментов.

7.3. Акт по форме 23 при невозможности участия в замерах представителя объекта пересечения может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной организации.

7.4. При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией (формы 20 - 23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции.

## 8. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

8.1. К документам по заземляющим устройствам относится акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств и присоединению к естественным заземляющим устройствам (форма 24).

## Форма 2

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                             (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе:

представителя заказчика ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя генерального подрядчика _____________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя электромонтажной организации ________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: __________

___________________________________________________________________________

(перечень, основные технические характеристики,

___________________________________________________________________________

физические объемы)

2. Электромонтажные   работы   выполнены  в  соответствии  с  проектом,

разработанным _____________________________________________________________

(проектная организация)

___________________________________________________________________________

3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).

4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1),

предъявленную в объеме требований ПУЭ-85, СНиП 3.05.06-85.

5. Индивидуальные испытания электрооборудования _______________________

___________________________________________________________________________

(проведены,

___________________________________________________________________________

не проведены)

6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).

7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4 (форма 5).

8. Заключение.

8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-85.

8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>:

а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.

--------------------------------

<*> Нужное подчеркнуть.

Представитель заказчика                                  __________________

(подпись)

Представитель генерального подрядчика                    __________________

(подпись)

Представитель электромонтажной организации               __________________

(подпись)

Сдали <**>                                      Приняли:

____________________________                    ___________________________

(подпись)                                       (подпись)

--------------------------------

<**> Заполняется в случае, указанном в п. 8.2, б настоящего Акта.

### Обязательное

Форма 3

Приложение 1

к Акту технической готовности

от "__" _____________ 200_ г.

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА

| N п/п | Состав изменений и отступлений | Причина изменений | Кем, когда согласовано, номер документа |
| --- | --- | --- | --- |

Производитель работ _______________________________ (_____________________)

(подпись)

### Обязательное

Форма 5

Приложение 1

к Акту технической готовности

от "__" _____________ 200_ г.

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                             (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                                (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                         (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| N п/п | Наименование электрооборудо- вания, комплекта | Тип, марка | Заводской номер или маркировка | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Представитель электромонтажной           Представитель заказчика

организации

____________________ (___________)       ____________________ (___________)

(подпись)                                (подпись)

### Обязательное

Форма 1

Приложение 2

к Акту технической готовности

от "__" _____________ 200_ г.

ВЕДОМОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ

ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

┌───────┬────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────────┐

│Разделы│        Состав документации         │  Номер   │Кол-во│Примечание│

│       │                                    │документов│листов│          │

├───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤

│I      │Комплект рабочих чертежей           │          │      │          │

│       │электротехнической части -          │          │      │          │

│       │исполнительная документация         │          │      │          │

│II     │Комплект заводской документации     │          │      │          │

│       │(паспорта электрооборудования,      │          │      │          │

│       │протоколы заводских испытаний,      │          │      │          │

│       │инструкции по монтажу, наладке      │          │      │          │

│       │и эксплуатации и т.п.)              │          │      │          │

│III    │Акты, протоколы, ведомости, журналы │          │      │          │

│       │по электромонтажным работам         │          │      │          │

│       │и по строительным работам, связанным│          │      │          │

│       │с монтажом электротехнических       │          │      │          │

│       │устройств                           │          │      │          │

└───────┴────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┘

Представитель монтажной организации     ___________________________________

(подпись)

### Обязательное

Форма 4

Приложение 3

к Акту технической готовности

от "__" _____________ 200_ г.

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                           (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                              (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК,

НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ

| N п/п | Недоделки | Срок устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель                  Представитель                 Представитель

монтажной                      генподрядной                  заказчика

организации                    организации

_______________                _______________               ______________

(подпись)                      (подпись)                    (подпись)

Заказчик _____________________________    Типовая ведомственная форма М-25,

утвержденная Приказом ЦСУ N 628

от 27.11.85

АКТ N                                 ┌───────────────────┐

Приемки-передачи оборудования в монтаж    Код по ОКУД │                   │

"__" ____________________ 200_ г.                     └───────────────────┘

Акт составлен ________________________    ┌────────────────────┬──────────┐

(место составления акта)    │    Код операции    │  Склад   │

Передано _____________________________    ├────────────────────┼──────────┤

(наименование организации)      └────────────────────┴──────────┘

перечисленное ниже оборудование и

техническая документация к нему для

монтажа в ____________________________

______________________________________

(место монтажа)

___________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха, электроустановки)

| Наимено- вание оборудо- вания | Код (номен- клатур- ный номер) | Тип, марка | Завод- ской номер или марки- ровка | Завод- изгото- витель | Номер позиции по техно- логиче- ской схеме | Поступление на склад заказчика | Коли- чество | Стои- мость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дата | Номер акта приемки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Оборотная сторона формы М-25

При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:

соответствует

1. Оборудование -------------------- проектной спецификации или чертежу

не соответствует

(если не соответствует, указать в чем) ____________________________________

___________________________________________________________________________

комплектно

2. Оборудование передано ------------------ (указать состав комплекта и

некомплектно

технической   документации,   по   которой   произведена  приемка  и  какая

комплектность) ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

обнаружены

3. Дефекты при наружном осмотре оборудования -------------------- (если

не обнаружены

обнаружены, подробно их перечислить) ______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Примечание:  дефекты,  обнаруженные  при  ревизии,  монтаже и испытании

оборудования, подлежат актированию особо.

4. Заключение о пригодности к монтажу _________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сдал представитель

заказчика

__________________________   ________________________ _____________________

(должность)                   (подпись)           (фамилия, И.О.)

Принял представитель

монтажной организации

__________________________   ________________________ _____________________

(должность)                   (подпись)           (фамилия, И.О.)

Указанное оборудование принято на хранение.

Материально ответственное лицо ________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Типовая ведомственная форма М-27,

утвержденная Приказом ЦСУ N 628

от 27.11.85

АКТ N                                ┌───────────────────┐

о выявленных дефектах оборудования     Код по ОКУД │                   │

"__" _____________________ 200_ г.                 └───────────────────┘

_________________________________________

(место нахождения: город, поселок и т.д.)

предприятие (заказчик) ________________ здание (сооружение), цех __________

Настоящий  акт  составлен  в  том,  что  в  процессе  ревизии, монтажа,

испытания (подчеркнуть стадию) принятого в монтаж по акту N _______________

от ________________ 200_ г. нижеперечисленного оборудования, изготовленного

__________________________________, обнаружены  следующие дефекты:

(наименование завода-изготовителя)

| Наимено- вание | Тип, марка | Завод- ской номер или марки- ровка | Проектная организация | Дата | Обнаруженные дефекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер чертежа | Наименование | Изго- товле- ния обору- дования | Поступ- ления оборудо- вания на склад |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Оборотная сторона формы М-27

| Наимено- вание | Тип, марка | Завод- ской номер или марки- ровка | Проектная организация | Дата | Обнаруженные дефекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер чертежа | Наименование | Изго- товле- ния обору- дования | Поступ- ления оборудо- вания на склад |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

___________________________________________________________________________

(подробно указываются мероприятия или работы для устранения

выявленных дефектов)

___________________________________________________________________________

(исполнители и сроки исполнения)

Представитель заказчика              ___________ _________ ________________

(должность) (подпись) (и.о., фамилия)

Представитель подрядчика             ___________ _________ ________________

(должность) (подпись) (и.о., фамилия)

Представитель завода-изготовителя    ___________ _________ ________________

(должность) (подпись) (и.о., фамилия)

## Форма 6

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                              (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

(СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе представителя строительной организации _____________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя заказчика ___________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя электромонтажной организации ________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

произвела   осмотр  помещений  (сооружений),  передаваемых для производства

электромонтажных работ.

1. Для производства электромонтажных работ передаются:

___________________________________________________________________________

(наименование помещений, сооружений)

2. Помещения (сооружения) выполнены по ________________________________

___________________________________________________________________________

(указать проект, N чертежа)

с учетом чертежей строительных зданий _____________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, N чертежей строительных зданий)

Помещения  (сооружения)  выполнены  по  проекту  с  учетом строительных

зданий  и соответствуют требованиям  п. п. 2.2.Е;  2.12 - 2.15; 2.17; 2.18;

2.20 - 2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85.

Помещения  (сооружения), перечисленные в п. 1 настоящего Акта, пригодны

для производства электромонтажных работ с ________________ 200_ г.

3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат

устранению в следующие сроки:

| N п/п | Помещение (сооружение) | Недоделки | Сроки устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель                   Представитель              Представитель

строительной                    заказчика                  электромонтажной

организации                                                организации

________________                _______________            ________________

(подпись)                       (подпись)                  (подпись)

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                             (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                                (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                         (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК

Комиссия в составе:

представителя заказчика ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя монтажной организации _______________________________________

(должность,

___________________________________________________________________________

фамилия, и.о.)

произвела    осмотр    и   сдачу-приемку    выполненных    электромонтажной

организацией  работ   по  ликвидации  недоделок, перечисленных  в ведомости

от __________________________ 200_ г.

Ликвидированы следующие недоделки _________________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель                                Представитель электромонтажной

заказчика                                    организации

_________________                            ______________________________

(подпись)                                          (подпись)

## Форма 7

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ О ПРИЕМКЕ И МОНТАЖЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА <*>

Мощность ________________________ кВ x А, ВН ______________________ кВ,

СН ______________________________ кВ, НН ______________________________ кВ.

Завод-изготовитель ________________________, тип _________________________,

заводской номер ________________________, дата выпуска ___________________,

дата прибытия на площадку ________________________________________________.

Комиссия в составе:

от предприятия заказчика ______________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

от электромонтажной организации _______________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в

монтаж, и установила:

1. Комплектность:

а) комплект  технической  документации  завода-изготовителя  (заводская

организация) на трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85 (п. 5.1.5)

___________________________________________________________________________

(есть, нет)

Отсутствуют документы _________________________________________________

(наименование документов)

б) трансформатор ______________________________________________________

(укомплектован, не полностью укомплектован

___________________________________________________________________________

узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической

___________________________________________________________________________

документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя)

К трансформатору не поставлены: _______________________________________

2. Состояние трансформатора и его узлов:

а) результаты  внешнего осмотра трансформатора и его узлов  (отсутствие

вмятин  и  других  повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе,

радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.) _________________________

___________________________________________________________________________

б) результаты   проверки  герметичности   трансформатора   при  внешнем

осмотре:

сохранность   пломб  на  всех  кранах  для  масла  и  герметизированных

заглушках _________________________________________________________________

(отсутствие течи масла из бака трансформатора и узлов,

___________________________________________________________________________

заполненных маслом)

наличие избыточного давления газа (для трансформаторов,  поступающих  с

завода-изготовителя без масла) ____________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:

а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка,

подъездные пути и др.) выполнена согласно проекту N _______________________

(принята, не принята)

_________________ монтажной организацией по акту N ___ от _________ 200_ г.

Не закончено строительством ___________________________________________

(перечислить неоконченные работы)

___________________________________________________________________________

б) обеспеченность трансформатора маслом:

согласно паспорту в трансформаторе используется масло _________________

___________________________________________________________________________

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)

всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды) ___ т

имеется в трансформаторе __________ т

недостающее количество масла ______ т

будет поставлено заказчиком ___________________________________________

(дата)

в) заказчиком  выполнены  условия   ГОСТ  11677-75   и   подтверждается

возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки;

г) согласно п. 3.197 СНиП 3.5.06-85 к настоящему Акту прилагаются:

акт   осмотра   трансформатора   и   демонтированных  узлов  после  его

транспортирования с предприятия-изготовителя,

акт перевозки трансформатора к месту монтажа,

акт выгрузки трансформатора.

Перечисленные документы оформляются заказчиком.

4. Заключение о пригодности к монтажу _________________________________

___________________________________________________________________________

Сдал

представитель заказчика                 _______________________________

(подпись)

Принял

представитель монтажной организации     _______________________________

(подпись)

Трансформатор принят на хранение

материально ответственным лицом             _______________________________

(фамилия, и.о., подпись)

--------------------------------

<*> Составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВ x А.

## Форма 8

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                             (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СМОНТИРОВАННОГО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

На  смонтированном  электрооборудовании  (перечисленном в прилагаемой к

Акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-85 и документации

завода-изготовителя произведены:

1. Регулировка   механической   части  коммуникационных  аппаратов,  их

контактных пар, приводов и блокировок _____________________________________

___________________________________________________________________________

(результат)

2. Проверка  коммуникационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на

многократное включение и выключение _______________________________________

___________________________________________________________________________

(результат)

3. Фазировка первичных цепей коммутации _______________________________

___________________________________________________________________________

(результат)

4. Проверка  свободного   перемещения  и  надежной   фиксации  выкатных

элементов   КРУ   в  рабочем  и  контрольном  положении,  работы  шпонок  и

механических блокировок ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(результат)

5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммуникационных аппаратов ___

___________________________________________________________________________

(выполнено)

___________________________________________________________________________

6. Проверка  уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при

необходимости их доливка __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(результат)

7. Осмотр  и проверка контактных соединений на соответствие требованиям

нормативно-технической документации _______________________________________

___________________________________________________________________________

(выполнено)

8. Проверка  открывания  дверей камер (ячеек, шкафов),  работы замков и

выполнения проектных надписей _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(выполнено)

___________________________________________________________________________

Заключение ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Осмотр и проверку произвел     ___________________ (______________________)

(подпись)

Производитель работ            ___________________ (______________________)

(подпись)

## Форма 9

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                              (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

1. Аккумуляторная батарея _____________________________________________

(тип аккумуляторов)

емкость ______ А х ч, напряжение ______ В, количество элементов ______ шт.,

смонтирована в соответствии с проектом ____________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номер основных комплектов

___________________________________________________________________________

рабочих чертежей)

2. Емкость  аккумуляторной  батареи,  замеренная  при  испытаниях  (при

контрольном разряде), соответствует паспортным данным.

Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ-85.

Результаты  анализа  качества  и  плотности  электролита положительные,

протоколы анализов хранятся у заказчика.

Ведомость  замеров  при  контрольном  разряде  аккумуляторной   батареи

прилагается к настоящему Акту.

Заключение.  Монтаж  и  формовка  аккумуляторной  батареи  выполнены по

проектной документации,  с соблюдением требований ПУЭ-85, СНиП 3.05.06-85 и

документации завода-изготовителя.

Осмотр и проверку произвел   _____________________ (______________________)

(подпись)

Производитель работ (мастер) _____________________ (______________________)

(подпись)

## Форма 10

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ ПРИ КОНТРОЛЬНОМ РАЗРЯДЕ

АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

________________________, емкость __________ А х ч, напряжение _________ В,

(тип аккумулятора)

количество элементов ____________ шт.

Сопротивление  изоляции  аккумуляторов,  замеренное  по  методике   ПУЭ

п. 1.8.35-1, _______________ кОм.

Температура помещения ________ °C, температура электролита ________ °C.

Таблица замеров

| Номер эле- мента | Напряже- ние, В заряжен. --------- разряжен. | Плотность, г/кв. см заряжен. --------- разряжен. | Номер эле- мента | Напряже- ние, В заряжен. --------- разряжен. | Плотность, г/кв. см заряжен. --------- разряжен. | Номер эле- мента | Напря- жение, В | Плот- ность, г/куб. см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Разряд производится ________________ часовым током.

Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет _________ А х ч,

количество отстающих элементов ____ шт., номера отстающих элементов ______.

Замеры выполнил                            Производитель работ (мастер)

_________________ (______________)         ______________ (_______________)

(подпись)                                 (подпись)

## Форма 11

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации ___________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя заказчика _______________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

произвела осмотр ______________________________________ труб, проложенных в

(материал)

___________________________________________________________________________

(место укладки)

При осмотре установлено:

1. Прокладка труб произведена по чертежам N __________________________,

разработанным _____________________________________________________________

(наименование проектной организации)

2. При  выполнении  работ  отсутствуют  (или  допущены)  отклонения  от

проектной документации ____________________________________________________

(при наличии отклонения указывается

___________________________________________________________________________

кем согласованы, N чертежа и дата согласования)

3. Соединения труб выполнены ________________, электрический контакт на

стыках металлических труб обеспечен _______________________________________

(чем)

___________________________________________________________________________

4. Трубы   имеют   нормальные  радиусы  изгиба  и  не  имеют  вмятин  и

повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

Заключение.  Работы выполнены в соответствии с проектной документацией,

строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

Представитель заказчика             _______________________________________

(подпись)

Представитель монтажной организации _______________________________________

(подпись)

## Форма 12

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ДАВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОВОДОК

ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ КЛАССОВ В-1 И В-1А

Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации ____________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя заказчика _______________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

произвела  испытания давлением  на плотность  разделительных уплотнений или

участков трубных коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу.

| Место установки или участок | Класс взрывоопасной зоны | Фактическое давление, кПа | Падение давления при испытаниях, кПа | Продолжи- тельность испытания, мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытательное давление измерено манометром, заводской номер __________,

класс точности _______________________.

(не более четвертого)

Заключение.  Плотность  разделительных  уплотнений удовлетворяет нормам

для _________________ класса __________________.

Представитель                                       Представитель заказчика

электромонтажной организации

____________________________                        _______________________

(подпись)                                           (подпись)

## Форма 13

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                             (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Место прокладки _______________________________________________________

Сопротивление изоляции замерено _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование прибора, тип)

заводской номер ______________________, на напряжение __________________ В.

| Наименование линии и ее параметры | Сопротивление изоляции, МОм | Заключение |
| --- | --- | --- |
|  | A - B | A - C | B - C | A - O | B - O | C - O |  |

Измерение произвел                          __________________ (__________)

(подпись)

Производитель работ                         __________________ (__________)

(подпись)

## Форма 14

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ПРОТОКОЛ ФАЗИРОВКИ

| Тип шинопровода, марка кабеля | Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту | Фаза A соответ- ствует | Фаза B соответ- ствует | Фаза C соответ- ствует | Фамилия и должность производящего фазировку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверял производитель работ                __________________ (__________)

(подпись)

## Форма 14а

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ

И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации ________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя заказчика ___________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

___________________________________________________________________________

представителя генподрядной организации ____________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

произвела осмотр и проверку выполненных ___________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование генподрядной организации)

сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:

___________________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным ______

___________________________________________________________________________

(наименование организации, N чертежей рабочей документации)

3. Отступление от проекта _____________________________________________

(перечислить)

___________________________________________________________________________

согласованы _______________________________________________________________

(наименование проектной организации)

4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) ________________________

(выполнена,

___________________________________________________________________________

не выполнена)

согласно проекту.

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-85,

постель выполнена из __________ толщиной слоя _______ мм, пересечение дорог

выполнено в трубах ________________________ на глубине ________________ мм,

(материал)

соединение и окраска труб ________________________________________________.

(способ выполнения)

Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены,

крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены ________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заключение.  Объекты,  перечисленные в п. 1  настоящего  Акта,  считать

принятыми под монтаж кабелей.

Приложение.  Схема  привязки  наружных  кабельных  трасс по местности с

указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель электромонтажной организации ________________________________

(подпись)

Представитель заказчика                    ________________________________

(подпись)

Представитель генподрядной организации     ________________________________

(подпись)

## (Образец)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

| Номер барабана | Марка кабеля | Сечение кабеля, кв. мм | Длина кабеля, м | Рабочее напря- жение, кВ | Испыта- тельное напряже- ние, кВ | Продолжи- тельность испытания, мин. | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание произвел                          __________________ (__________)

(подпись)

Производитель работ                         __________________ (__________)

(подпись)

## Форма 15

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ

НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ

| Номер бара- бана | Марка кабеля, сечение, кв. мм, напряже- ние, кВ | Длина кабеля, м | Завод- изгото- витель | Дата вы- пуска | Состояние | Сопро- тивле- ние изоля- ции, МОм | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бара- бана и обшивки | наруж- ных витков | герме- тизи- рующих заделок |  |  |

Сопротивление  изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа

_________________________________ заводской N ____________________________.

Осмотр и проверку                      Производитель работ

произвел        _________ (_________)  (мастер)       _________ (_________)

(подпись)                             (подпись)

## Форма 16

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ПРОТОКОЛ ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ

ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

| Номер бара- бана | Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, кв. мм | Длина кабеля, м | Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений | Прогрев кабелей электрическим током, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температура в помещении, °C | продолжи- тельность прогрева, ч | температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха |
|  |  |  |  |  | -10 °C | ниже -10 °C |

Прогрев произвел _________ (______)  Производитель работ _________ (______)

(подпись)                               (подпись)

## Форма 17

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации ____________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя заказчика _______________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя генподрядной организации ________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

произвела осмотр кабельной канализации в __________________________________

(траншее, канале)

перед закрытием.

В результате осмотра установлено:

1. Прокладка кабеля выполнена по проекту ______________________________

(наименование

___________________________________________________________________________

проектной организации, N чертежей и кабельных журналов)

2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи N _________

и схему привязки.

3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений;  радиусы изгибов

кабелей  соответствуют  требованиям  ГОСТ 24183-80*,   ГОСТ 16441-78,  ГОСТ

24334-80,   ГОСТ78*Е;   глубина  заложения  кабелей  отвечает   требованиям

п. 2.3.84 ПУЭ-85,  а  расстояние  по  горизонтали  (в свету) между кабелями

соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-85.

4. На кабелях смонтировано ______________ соединительных муфт, привязка

(количество)

соединительных  муфт  (для кабелей в траншее) выполнена на планке кабельных

линий.

5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем _________________________

___________________________________________________________________________

(материал подсыпки)

________________________________ и выполнена защита кабелей от механических

повреждений согласно проекту, а также _____________________________________

(указать дополнительные

___________________________________________________________________________

места защиты кабелей при наличии)

___________________________________________________________________________

В   местах   пересечений   с   другими   инженерными  коммуникациями  и

сооружениями кабели защищены ______________________________________________

(указать чем защищены)

___________________________________________________________________________

6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.

7. Другие особенности, отмеченные комиссией ___________________________

Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями

приняты для закрытия.

Представитель электромонтажной организации  _______________________________

(подпись)

Представитель заказчика                     _______________________________

(подпись)

Представитель генподрядной организации      _______________________________

(подпись)

## Форма 18

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

| Дата про- кладки | Наимено- вание и номер кабеля по кабель- ному жур- налу или исполни- тельной схеме | Марка кабеля, напря- жение, кВ, сече- ние, кв. мм | Общая длина линии, м | Номер бара- бана и длина кабеля на каж- дом, м | Коли- чество соеди- нитель- ных муфт на линии | Темпе- ратура окру- жающего воздуха при про- кладке, °C | Способ подо- грева кабеля и продол- житель- ность про- кладки, ч | Фамилия и подпись ответст- венного за про- кладку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Производитель работ                    _____________________ (____________)

(подпись)

## Форма 19

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ЖУРНАЛ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ МУФТ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

| КАБЕЛЬ | МУФТА | Фамилия и подпись исполнителя |
| --- | --- | --- |
| Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, кв. мм, напряжение, кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа |  |

Производитель работ (мастер)           _____________________ (____________)

(подпись)

## Форма 20

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ ГОТОВНОСТИ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА

ПОД ОПОРУ ВЛ _____________

Опора N ____________________, наименование опоры _____________________,

тип _______________________________________________________________________

Комиссия в составе:

представителя заказчика _______________________________________________

(должность,

___________________________________________________________________________

фамилия, и.о.)

представителя строительной организации ________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя монтажной организации ___________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

рассмотрела  техническую  документацию  на  фундамент,  произвела  проверку

выполненных работ и составила акт о нижеследующем:

1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам ___________________,

с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85.

2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет __________

______________________________________ кг/кв. см.

На фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием ____________

___________________________________________________________________________

(материал покрытия, число слоев)

3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам N ________;

отклонения  по  горизонтали  между осями анкерных болтов,  а также разность

между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых

по чертежам и СНиП 3.05.06-85.

4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.

5. Отступления от проекта _____________________________________________

(существо отступления)

___________________________________________________________________________

согласованы с заказчиком в лице ___________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

и проектной организацией в лице ___________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

Согласованные отступления от проекта  нанесены на  исполненные  чертежи

___________________________________________________________________________

(номера чертежей)

6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.

Приложение.  Техническая  документация  на  фундамент:   исполнительные

чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты на метизы.

Представитель заказчика                 ___________________________________

(подпись)

Представитель строительной организации ____________________________________

(подпись)

Представитель монтажной организации    ____________________________________

(подпись)

## Форма 21

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ ГОТОВНОСТИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

ПОД УСТАНОВКУ ОПОР ВЛ __________

Комиссия в составе:

представителя заказчика ___________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя строительной организации ____________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

представителя монтажной организации _______________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

рассмотрела   техническую    документацию    на   сборные    железобетонные

фундаменты ВЛ _____________________________________________________________

произвела проверку выполнения работ и составила акт о нижеследующем:

1. Предъявлено   под   установку   опор  ВЛ   законченные   устройством

_____________________ сборных железобетонных фундаментов. Из них под опоры:

(число)

промежуточные ___________, анкерные __________, угловые ___________, другие

(число)              (число)              (число)

___________ фундаменты.

(число)

2. Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены в соответствии с  проектом

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

по чертежам _______________________________________________________________

(наименование и номер чертежей)

с соблюдением требований ППР и СНиП 3.05.06-85.

3. Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов,  а также

разность  между  их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают

допустимых по чертежам.

4. Отступления от проекта _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(существо отступлений)

согласованы с заказчиком в лице ___________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

и проектной организации в лице ____________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

5. Собранные железобетонные фундаменты для опор _______________________

___________________________________________________________________________

(номера опор)

комиссией не приняты по причине ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать причину)

___________________________________________________________________________

и из перечня настоящего Акта исключены.

Срок  переделки  (доработки)  отбракованных фундаментов и повторного их

предъявления "__" ____________ 200_ г.

6. Перечень  сборных  железобетонных   фундаментов,   разрешенных   для

установки опор

| Номер опоры | Наиме- нование и тип опоры | Тип фунда- мента | Завод- изготови- тель сбор- ного ЖБ, паспорт, марка | N чер- тежа фунда- мента | Наличие гидро- изоля- ций, материал | Дата устрой- ства фунда- мента | Установка опоры раз- решается, подпись производи- теля работ | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.  Заключение  комиссии:  сборные  железобетонные  фундаменты согласно

перечню 6 пригодны для установки опор ВЛ

___________________________________________________________________________

Приложение: исполнительные чертежи на фундамент, сертификаты на бетон и

метизы.

Представитель заказчика                 ___________________________________

(подпись)

Представитель строительной организации  ___________________________________

(подпись)

Представитель монтажной организации     ___________________________________

(подпись)

## Форма 22

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖА ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточные Анкерные Угловые Другие Всего: |  |  |  |  |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. п. 3.144 - 3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ _____ кВ смонтирован провод марки ______, сечением ______ кв. мм,

в общем количестве _______ м, грозозащитный трос марки ____________________

_______________________________ протяженностью _________________________ м.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

3. Соединение проводов и тросов.

| Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения | Тип соединительного напряженного зажима | Способ монтажа соединения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фамилия, и.о. | Подпись |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований п. п. 3.149 - 3.152 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.38 ПУЭ-85.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям п. 1.8.32 ПУЭ-85 и п. п. 3.147, 3.148 СНиП 3.5.06-85.

4. Монтаж разрядников и разъединителей.

На ВЛ ________ смонтированы:

а) трубчатые разрядники типа __________________________________________

на опорах _________________________________________________________________

(перечислить номера опор)

Монтаж  разрядников,   регулировка  их  внешних  искровых   промежутков

выполнены в соответствии с рабочими чертежами  проекта и требованиями п. п.

3.158 - 3.160 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.29 ПУЭ-85;

б) разъединители типа _________________________________________________

на опорах _________________________________________________________________

(номера опор)

Монтаж   разъединителей   выполнен   в   соответствии   с   проектом  и

документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть разъединителей, их контактные пары,  а также приводы

разъединителей  отрегулированы  и   проверены  согласно п. п. 3.178 - 3.184

СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.21  (1, 2,

5, 6) ПУЭ-85.

5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ ________ выполнен в соответствии с

проектом   и   требованиями   раздела  ПУЭ-85  "Защита  от  перенапряжений,

заземление".

Сопротивление  заземляющих  устройств  опор  соответствует  п. 2.5.76 и

таблице 2.5.22 ПУЭ-85.

Протоколы   и   измерения    сопротивления    заземляющих    устройств,

предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

Заключение: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Производитель работ         ___________________ (_________________________)

(подпись)

## Форма 23

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ

ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения ВЛ ____

____________________ кВ ___________________________________________________

(наименование ВЛ)

с объектом __________________________________________________ и установили:

(наименование объекта)

1. Пересечение выполнено согласно чертежу _____________________________

2. На пересекающей ВЛ смонтированы ____________________________________

(число)

проводов марки ___________________________________________________________.

3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ N _______________________

установлены на пикетах.

4. Горизонтальное  расстояние  от  оси  пересекаемого  объекта  до осей

переходных опор ВЛ составляет ________ м.

5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ ________________________________

(до пересекаемого объекта,

_________________________________________________________ составляет ___ м.

провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)

6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды _________ °C.

Представитель объекта пересечения _____________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

Представитель заказчика             _______________________________________

(должность, фамилия, и.о., подпись)

Представитель монтажной организации _______________________________________

(должность, фамилия, и.о., подпись)

## Форма 24

____________________________________  _____________________________________

(Министерство)                            (город)

____________________________________  _____________________________________

(трест)                               (заказчик)

____________________________________  _____________________________________

(монтажное управление)                        (объект)

____________________________________  _____________________________ 200_ г.

(участок)

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

ПО МОНТАЖУ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации _______________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, и.о.)

представителя заказчика ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.

Осмотром установлено:

1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом _________

___________________, разработанным ________________________________________

(название)

___________________________________________________________________________

(проектная организация)

по чертежам _______________________________________________________________

(номер)

2. Отступления от проекта _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с _____________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, и.о., дата)

___________________________________________________________________________

и внесены в чертежи _______________________________________________________

(номер)

3. Характеристика заземляющего устройства.

| N п/п | Элемент заземляющих устройств | Параметры элементов заземляющего устройства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | профиль | размеры, мм | кол-во, шт. | глубина заложения, м |  |

4.  Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и

присоединения их к естественным заземляющим устройствам ___________________

___________________________________________________________________________

5. Выделены дефекты ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей.

Представитель монтажной организации _______________________________________

(подпись)

Представитель заказчика             _______________________________________

(подпись)

# Приложение

Рекомендуемое

(Образец обложки к комплекту

технической документации

по сдаче-приемке

электромонтажных работ)

___________________________________________________________________________

(Министерство или ведомство)

___________________________________________________________________________

(Объединение)

___________________________________________________________________________

(Трест)

___________________________________________________________________________

(Монтажное управление)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

____________________

(объект)

____________________

(заказчик)

______________________________

(город, год)